予 防 規 程

（会 　社 　名）

（給油取扱所名）

第 １ 章　　総則

第 ２ 章　　保安の役割分担

第 ３ 章　　教育及び訓練

第 ４ 章　　点検及び記録

第 ５ 章　　危険物の貯蔵及び取扱い等

第 ６ 章　　改修、補修等

第 ７ 章　　工事請負業者等の就業

第 ８ 章　　火災、地震及びその他の災害時の措置

第 ９ 章　　津波対策

第 10 章　　予防規程に違反した者の措置

第１章　総則

（目的)

- この予防規程（以下「規程」という。）は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　給油取扱所（以下「当所」という。)における危険物の取扱作業、その他保安管理に必要な事項について定め、もって火災その他の災害を予防し、被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所の全域に適用する。

（遵守の義務）

第３条　当所の従業員及び当所に出入りするすべての者は、この規程を遵守しなければならない。

（告知の義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　前項の場合においては、大洲地区広域消防事務組合長に変更の申請をして、認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組織）

第６条　当所における保安管理を円滑かつ効果的に行うため、次の表のとおり役割分担を定め、当所内の見やすい箇所に掲示するとともに、交替時には業務日誌の記載内容を相互に確認し、業務を確実に引き継がなければならない。

保安管理任務分担表

| 職務担当 | 氏 名 | 職務代行者 | 非常時任務分担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所 長 |  |  | 自衛消防隊長 |
| 危険物保安監督者 |  |  | 必要事項の指示・行動 |
| 危険物取扱者 |  |  | 通報・連絡係 |
| 危険物取扱者 |  |  | 消火・油処理係 |
| 危険物取扱者 |  |  | 避難・誘導係 |

２　各職務担当者が出張、又は疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない場合は、前項の表に定める職務代行者が代行する。

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適切に維持管理されるよう務めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、保安の維持の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の責務）

第１０条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持管理に務めなければならない。

（施設の保安管理）

第１１条　危険物保安監督者は、始業前、営業中又は終業時において、施設を巡回し異常の有無を確認しなければならない。

２　前項において異常が確認された場合は、あらかじめ作成した対応要領等により、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置の状況を報告すること。

第３章　教育及び訓練

（保安教育）

第１２条　所長は従業員に対して次により保安教育を実施する。なお、保安教育の終了時に質疑又は試験により、正しく履修していることを確認すること。

| 対象者 | 実施時期・方法 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 従 業 員 | １年に 回 （講義・講話） | １ 予防規程の周知徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 災害対策に関する事項 ６ 定期点検に関する事項 ７ その他 |
| 新規採用者 | 採用時 （講義・講話） |  |
| そ の 他 | 適 時 | 保安上必要な事項 |

（訓練）

第１３条　訓練は、基本訓練と総合訓練とし、基本訓練は　　　　ヵ月に１回以上、総合訓練は　　　　ヵ月に１回以上とし、次により行うものとする。

(1)　基本訓練においては、通報訓練、避難訓練及び初期消火訓練を行う。

(2)　総合訓練においては、基本訓練に加え、危険物取扱作業の緊急停止要領、流出した危険物の拡散防止等の防災活動を連携させ総合的に行う。

（記録の保存）

第１４条　保安教育、又は訓練を実施したときは、別紙１の「保安教育及び訓練実施結果記録簿」に記録し、保存しなければならない。

第４章　点検及び記録

（危険物施設の点検）

第１５条　当所の危険物施設の構造及び設備を適正に維持管理するため、次の周期及び区分毎に点検を実施しなければならない。なお、地震時等の災害により当該施設に影響があると認められる場合には、その都度点検を実施する。

自主点検

☆危険物漏えい早期発見のため、地下貯蔵タンクの危険物量を測定する。

☆施設の損傷や故障の有無を点検する。

自主点検（漏れの点検を3年に１回に緩和する届出を消防長にした場合は義務点検）

☆漏えい検知管により、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏えいの有無を確認する。

☆危険物漏えい早期発見のため、地下貯蔵タンクの危険物量を測定する。

自主点検

☆毎日点検より詳しく各部を点検する。

自主点検

☆毎日点検・毎月点検以外の総合的な点検を実施する。

法定点検

☆危険物取扱者等（地下貯蔵タンク、地下埋設配管の漏れの点検については、「点検の方法に関する知識及び技能を有するもの」）が、施設内の諸設備を定期点検記録表に基づき、年１回以上点検を実施する。

２　所長は、危険物取扱者の中から次のとおり点検責任者等を定め、前項の点検を実施させなければならない。

点　検　責　任　者　　　　　　　　　　　　点検者（正）（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

点検者（副）（　　　　　　　　　　）

３　施設や設備等に異常を発見した場合には、使用を禁止する等適切な措置を行うとともに、その旨を点検責任者を通じて所長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

４　地下貯蔵タンクの漏えい検査に係る在庫管理等については、別紙２の「地下貯蔵タンク等点検実施計画書」のとおり実施しなければならない。

５　所長は、第１項の規定により点検を実施したときは、点検をした施設の名称、点検の方法及び結果、点検年月日、点検者及び点検責任者の氏名を点検記録簿に記載させ、これを３年間保存しなければならない。

第５章　危険物の貯蔵及び取扱い等

（危険物の貯蔵及び取扱い）

第１６条　危険物の貯蔵及び取扱いは、消防法令を遵守するとともに次により行わなければならない。

(1)　危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立会うこと。

(2)　給油を行うときは、次によること。

(3)　灯油を容器に小分けする場合は、次によること。

ア　消防法令で定める基準に適合した容器に注油すること。

イ　注油時に、臭い、色等を確認し、灯油にガソリン等が混入していないことを確認すること。

ウ　注油済みの容器はその場所に放置しないこと。

(4)　移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が立ち会い、次により行うこと。なお、荷卸し時のコンタミ防止システムが搭載されたタンクローリーもあるので、この場合は当該タンクローリーに応じた作業とすること。

(5)　灯油を移動タンク貯蔵所に充填する場合は、当所の甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の数量・油種等を確認し、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように監視すること。

(6)　給油取扱所内には、給油又は注油作業、自動車等の転回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないとともに、常に整理整頓に努めること。

(7)　固定給油設備からガソリン又は軽油を容器に詰め替える場合は、危険物取扱者である当所の従業員（甲種又は乙種危険物取扱者立会いの従業員を含む。）が自ら行うこと。

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第１７条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等を使用しないこと。

(2)　給油又は注油、自動車の点検、整備若しくは洗車と関係がない者を専ら対象とするような業務を行わないこと。

(3)　休日等で給油業務を行っていないときは、従業員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

(4)　従業員は当所内にいる客等の行動を監視するとともに、喫煙管理等を徹底すること。

（駐車）

第１８条　当所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、防火上安全で給油業務に支障のない、あらかじめ指定された駐車場所に駐車させなければならない。

第６章　改修、補修等

（所長への報告）

第１９条　点検責任者は、施設の改修、補修等が必要であると認められるときは、直ちにその旨を所長に報告すること。

（改修、補修）

第２０条　危険物施設の改修、補修工事等を行う場合は、その内容に応じて変更許可等の必要な手続を行わなければならない。

２　所長は、前項の工事を行う場合、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して必要な指示を行うとともに、工事完了後は当該工事に係る設備の点検・検査を実施し安全性を確認しなければならない。

３　所長は、許認可等に係る書類や図面を適正に整理し管理するものとする。

第７章　工事請負業者等の就業

（工事責任者）

第２１条　工事請負業者は、工事責任者を定め、所長に報告しなければならない。

（連絡)

第２２条　工事責任者は、所長と綿密な連絡を保ち作業を行わなければならない。

（工事責任者の責務）

第２３条　工事責任者は、この規程を遵守し工事の監督にあたるとともに、作業員に作業内容を周知徹底するとともに、作業の安全を確保しなければならない。

（作業工程）

第２４条　工事請負業者は作業工程表を作成し所長の承認を受け、工程表に従って作業を行わなければならない。

（作業員の立入場所）

第２５条　作業員は、当所内において、当該工事に関係のある場所以外に立ち入ってはならない。ただし、所長の許可を受けた場合はこの限りでない。

（就業時間）

第２６条　作業時間は、当所の就業時間内に限る。ただし、所長が必要と認めた場合はこの限りでない。この場合、所長は従業員の中から保安要員を定め保安の監督をさせなければならない。

（火気使用許可）

第２７条　作業上火気等の使用を必要とする場合は、あらかじめ所長の許可を受けるとともに、大洲地区広域消防事務組合長に届出なければならない。

（火気使用の一時停止）

第２８条　所長は、風力、風向、気温、湿度その他の気象条件により、火災の予防上必要であると認めるときは、火気の使用を制限し、又は停止させることができる。

第８章　火災、地震及びその他の災害時の措置

（自衛の消防組織）

第２９条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して、火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は第６条の表のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員を指揮して、初期消火その他災害の拡大防止の措置を行うとともに、公設消防隊が到着したときは火災等の概要について報告するものとする。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害の拡大防止に務めなければならない。

（事故時の措置、消火活動等）

第３０条　事故時の措置、消火活動等は次により行うこと。

(1)　火災の発生、危険物の漏えい等を発見又は覚知した者は、直ちに当所内の者に知らせ、別紙３の「災害発生時の通報要領」により消防機関に通報すること。

また、自衛消防隊長の判断により別紙４の「緊急時連絡網」で関係者に連絡を取らせること。

(2)　従業員は自衛消防隊長の指揮の下、直ちに別紙５の「災害時の対応要領」に基づき必要な措置を講じること。

(3)　危険物が当所外部に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人、車両の運転手等に対して火気の使用禁止、その他必要な協力を求めること。

（地震被害予防措置）

第３１条　地震時の災害を予防するため、適宜の次の事項を行うこと。

(1)　当所の建物、その他の附随する施設及び設備の倒壊、転倒防止対策。

(2)　日頃から、消火・警報・その他の設備の取扱い方法を従業員に周知し点検を実施。

（地震時の措置）

第３２条　地震時は次の措置を講じること。

(1)　自衛消防隊長は、隊員を指揮し、当所からの出火防止及び危険物の流出防止を図ること。

(2)　隊員は、客等へ必要な指示を与え、混乱防止と被害の軽減を図ること。

(3)　自衛消防隊長は、自らの判断又は消防機関等からの避難命令により、指定避難場所へ避難誘導をすること。

（地震後の措置）

第３３条　点検責任者は、地震が発生した場合は、地震の規模にかかわらず、危険物施設並びに建物及びこれに附随する設備の点検、検査を別紙６の点検項目に従って行い、安全を確認すること。

(震災に備えての準備品)

第３４条　震災に備え、次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくこと。

(1)　救急医薬品

(2)　懐中電灯、携帯ラジオ

(3)　貴重品

(4)　その他必要なもの

（南海トラフ地震対策）

第３５条　南海トラフ地震については、別冊「南海トラフ地震防災規程」により対応する。

第９章　津波対策

（従業員等への連絡方法）

第３６条　所長及び保安監督者は、津波警報が発令又は発生する恐れのある場合、速やかに従業員及び顧客等に伝達すること。

２　設備の破損、停電、浸水等により、通常使用している通信機器等が使用できない場合には、連絡員を配置し拡声器等を使用して伝達すること。

（従業員等の安全確保に係る対応）

第３７条　地盤の液状化、建物の破損及び周囲の状況等を考慮し、従業員等の避難場所、避難経路、避難方法を定めること。

（施設の緊急停止の方法、手順等）

第３８条　所長は、設備が破損、停電浸水した場合、直ちに固定給油設備及び固定注油設備のポンプ設備を停止することにより、危険物の供給を停止し、危険物の流出等二次災害の防止に努めること。

２　所長は、地震発生により、避難経路の損壊状況を考慮して避難時間を定め、避難が必要な時間までに施設の緊急停止及び閉鎖を行うこと。

ただし、所長が津波襲来時間を考慮し、直ちに避難の必要があると判断した場合は、避難経路図に基づき、速やかに避難場所へ顧客及び従業員を誘導すること。

３　所長は、緊急停止装置が作動しなかった場合、固定給油設備及び固定注油設備のポンプ設備の電源を強制的に遮断することにより停止し、危険物の流出等二次災害の防止に努めること。

（施設の緊急停止の実施体制）

第３９条　所長は、緊急停止に対応できる時間が限られていることを考慮し、従業員が短時間で効果的に行うための判断基準、権限及び役割を定めること。

２　所長は、従業員に毎日各自の役割を確認させ、緊急停止の作業が短時間で効率的に行えるように手順を確認させること。

３　所長は、夜間及び休日等従業員が少ない時間帯においても十分な措置が取れるような体制をとること。

（従業員への教育及び訓練）

第４０条　所長及び保安監督者は、第３５条から第３８条までについて、従業員への教育を行い、年に１回以上定期的に訓練を行うこと。

（顧客等に対する周知）

第４１条　所長は、津波が発生した場合の避難経路図を顧客等の目に付く場所に掲示し周知すること。

第１０章　予防規程に違反した者の措置

第４２条　所長は、この規程に違反する行為を行った者に対して、直ちにその作業を停止させるとともに、厳重注意その他必要な措置をとるものとする。

附則

この規程は、認可の日から施行する。

別紙１

保安教育及び訓練実施結果記録簿

| 実施科目 | 実施日 | 実 施 内 容 | 参加人員 | 実 施 結 果 （教育・反省事項） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

別紙２

地下貯蔵タンク等点検実施計画書

１　在庫管理の対象設備

当該施設の在庫管理の対象設備は、次のとおりとする。

(1)　地下貯蔵タンク

| タンク番号№ | 油種名 | タンクの設置方法 | タンクの種類 | 容 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(2)　漏えい検査管

№１～№（　　）　　　　　合計本数　（　　　）本

２　点検方法

漏えい検査管による確認に加え、危険物の貯蔵又は取扱数量の１／１００以上の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に１回以上危険物の漏れの確認をする。

(1)　漏えい検査管の点検方法

ア　専用工具又はプライヤー等を用いて蓋を開ける。

イ　漏えい検査管内に３～５ｍ程度の棒又は金属製巻尺等を挿入し、これに油分が付着していないか目視及び臭いで確認する。

(2)　在庫管理の方法

ア　在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ次の測定機器及び器具を用いて行う。

(ア)　遠隔式液面計

地下貯蔵タンクに内蔵された液面感知装置及び屋内に設置された液面表示装置は、有線若しくは無線で遠隔通信されていることから、屋内の液面表示装置の数値を読みとり、在庫量を測定する。

また、測定したデータは、必要に応じて印刷して確認する。

(イ)　タンク直上式液面計

地下貯蔵タンクの上部に設置された液面計測器の数値を読みとり、在庫量を測定する。

計測に当たっては、液面計が設置されているタンク上部のマンホールを開け、液面計の数値を直接読み取る。

(ウ)　検尺棒

検尺棒は、タンク容量に対して１／１００以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。

①　タンク上部のマンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地下貯蔵タンクの底番に当たるまで静かに挿入するとともに、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を読みとり、在庫量を測定する。

②　移動タンク貯蔵所から、危険物を荷卸し中や荷卸し直後は、地下貯蔵タンクの液面が揺れていることから、在庫量の測定は行わない。

③　在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を１０等分して読み取ること。

(3)　在庫管理の記録は、別添の「地下タンクの在庫量及び漏えい検査管点検表」に記入すること。

３　異常の判断

(1)　在庫管理時の異常

週１回以上実施する在庫管理において、著しい増減が発生した場合は異常と判断すること。

(2)　漏えい検査管による点検時の異常

挿入した棒等に著しい油分の付着が認められた場合や、漏えい検査管から著しい油臭が認められた場合は異常と判断すること。

４　異常時の対応

(1)　点検実施者は、異常が疑われた場合には速やかに点検責任者に報告する。

(2)　点検責任者は、点検実施者から異常の疑いがある旨の報告を受けた場合は、異常を確認し、専門業者に検査依頼をするとともに、消防署へ通報する。

(3)　専門業者は、異常箇所の特定を行うとともに、点検責任者へ報告する。

(4)　点検責任者は、異常箇所等について管理権原者に報告する。

(5)　管理権原者は、異常箇所等の補修、取替え又は改修の工事を行う場合は、工事計画を作成し、変更許可等が必要な場合は大洲地区広域消防事務組合長に申請して許可を受け、改修工事を実施する。

（報  告）　　　　　      （依  頼）

異常の疑い　　　　　　   異常の判断　　　　　　　　　検査　　　　　　　　　　 改修等

（点検実施者）　　　　　 （点検責任者） 　　　　　異常箇所の特定

（専門業者）

申請　　　許可

消防署

通　　　報

地下タンクの在庫量及び漏えい検査管点検表

| 油種 |  | タンク容量 |  | 責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 開始前の在庫数量 | 移動タンクからの受け入れ数量 | 計量機からの取扱数量 | 計算在庫量 | 終了後の在庫数量 | 増減量 | 計量機からの取扱量の累計 | 増減量の累計 | 累計増減率 | 漏洩検査管の点検 | 点検者 |
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ (A＋B－C) | Ｅ | Ｆ (E－D) | Ｇ (前回のG＋C) | Ｈ (前回のH＋F) | Ｉ (H÷G) |  |  |
| 1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　１週間に１回以上危険物の貯蔵及び取扱数量の１／１００以上の精度で在庫管理を行い、かつ、漏えい検査管により漏れの確認を行うこと。

別紙３

◆　災害発生時の通報要領　◆

火災

油漏えい　　　　　　　　　　　　　　１１９

混油誤販売

＊＊＊＊　通　報　＊＊＊＊

◆災害内容◆

・　　　　　　　　　　　　　ガソリンスタンドが火事です。

・　　　　　　　　　　　　　ガソリンスタンドで油が流出しました。

・　　　　　　　　　　　　　ガソリンスタンドで混油誤販売がありました。

◆所在地◆

◆目　標◆

◆電話番号◆

◆通報者の名前

別紙４

◆　緊急時連絡網　◆

災害発見者

通報連絡係　　　　　　　　　　　119番通報

（緊急時の連絡先）

別紙５

■　災害時の対応要領　■

１　火災発生時

・消火器等の消火設備により初期消火

・ポンプの電源を切る

・給油、荷降ろし作業の中止

・お客様、車の避難誘導

・消防署に通報

２　油漏えい時

火気厳禁（喫煙等禁止）とし、消防署に通報するとともに次の措置を取る。

■固定給油設備等まわりの油漏えい

■荷卸し時の油漏えい

別紙６

地 震 発 生 後 の 点 検 、 検 査 項 目

| 点 検 項 目 | 被害の有無 | 被 害 状 況 |
| --- | --- | --- |
| 出火危険 | 有 ・ 無 |  |
| 油の漏えい危険 | 有 ・ 無 |  |
| キャノピー | 有 ・ 無 | 倒壊・破損・破壊・亀裂、応急措置（可能・不可能） |
| 防火塀 | 有 ・ 無 | 倒壊・破損・破壊・亀裂、応急措置（可能・不可能） |
| 計量機 | 有 ・ 無 | 転倒( 基)・傾斜( 基)・破損( 基)・脱落( 基) 応急措置（可能・不可能） |
| 附随設備 | 有 ・ 無 | 転倒・傾斜・破損・脱落、応急措置（可能・不可能） |
| 地盤面 | 有 ・ 無 | 亀裂・沈下・タンク浮き上がり、応急措置（可能・不可能） |
| 道路との段差 | 有 ・ 無 | 車両進入（可能・不可能）、応急措置（可能・不可能） |
| 建築物 | 有 ・ 無 | 転倒・傾斜・破損、応急措置（可能・不可能） |
| 露出配管 | 有 ・ 無 | 漏えい・破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 埋設配管 | 有 ・ 無 | 漏えい・破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 油分離槽 | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 排水溝 | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| ガス | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 電気 | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 水道 | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 電話 | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形、応急措置（可能・不可能） |
| 周辺の被害状況 | 有 ・ 無 |  |

# Text boxes

毎日点検

週１回点検

定期点検

毎月点検

６ヶ月点検

年１回点検

■給油中■

○ノズルの差込は十分か

○灰皿清掃は安全に処理されたか（火のついたタバコの処理は完全か）

■給油前■

○給油する車両等を適切な場所

に誘導する。

○エンジン停止確認

○火気使用禁止確認

○静電気の除去状況確認

○油種確認

■給油後■

○ノズルを戻す

○車の給油キャップを確実に閉める

○自動車を適切に道路へ誘導する

■荷卸し中■

○注入口近くへ自動車や関係者以外の者を近づけない

○顧客の監視管理（火気（喫煙等）の使用禁止）

○受入タンクの油量を確認しながら注油

■荷卸し前■

○タンクローリーを適切な荷卸し位置に誘導

○エンジン停止

○注文内容と送り状の内容を確認

○アースの接続確認

○消火器をすぐ使用できる場所に配置

○事務所ドアの閉鎖確認

○整備室等に火気がないことを確認

○洗濯機等の使用状況確認

○受入タンク空き容量、荷卸し予定量を確認

○油種確認

○固定給油設備は使用禁止

○正しい注入口にホースが接続されているか確認（コンタミ防止）

■荷卸し後■

○一油種終了毎に受入タンクの油量を確認し、注入口キャップを閉め施錠

○タンクローリーを適切に道路に誘導

℡

℡

℡

所長

℡

℡

消火器等を準備し、漏えいした危険物を完全にふき取る

固定給油設備等の電源を切る

消火器等を準備し、漏えいした危険物を回収処理する

荷　卸　し　中　止